Мосжилинспекция заставила управляющую организацию повысить температуру горячей воды в многоквартирном доме в Сокольниках
18.05.2017
Жилищные инспекторы провели внеплановую выездную проверку по обращению жительницы дома 24 корпус 2 на улице Олений вал.
Заявитель пожаловался в Мосжилинспекцию на несоответствие температуры горячей воды нормативу.
Сотрудники Инспекции провели замеры в точках водоразбора и установили, что температура горячей воды в квартире не превышает 50 ˚С.
Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09: температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
При этом допускается отклонение температуры горячей воды в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3°С (п.5 Приложения 1 Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г.).
Мосжилинспекция выдала ГБУ «Жилищник района Сокольники» предписание на восстановление нормативной температуры горячей воды в квартире заявителя.
Однако в установленный срок требование надзорного органа управляющая организация не исполнила. В отношении нее Инспекция оформила протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.24 ст.19.5 КоАП РФ.
В результате управдом провел работы по наладке и регулировке оборудования системы горячего водоснабжения.
В настоящее время температура горячей воды в квартире заявителя нормализована.
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